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АДМИНИСТРАЦИЯ  НИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГАГАРИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.04.2022 г.  № 41 
Об утверждении актуализированной

схемы теплоснабжения

муниципального образования

Никольского сельского поселения

Гагаринского района Смоленской области
  В соответствии с Требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утверждёнными  постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», федеральными законами от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области, Администрация Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить актуализированную схему теплоснабжения Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области на 2021 год.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области.

Глава муниципального образования

Никольского сельского поселения 


Гагаринского района

Смоленской области
                                                    О.А.Воробьёва
Утверждено

                                                                         постановлением администрации 

 Никольского сельского    поселения

Гагаринского района Смоленской области

                                                                       от 01.04.2022  № 41   

СХема Теплоснабжения Муниципального образования НИКОЛЬСКОГО сельского поселения ГАГАРИНСКОГО района 

смоленской области 
2022 год 

Введение

         Схема теплоснабжения поселения разрабатывается в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий. 

         Схема теплоснабжения сельского поселения представляет документ, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики поселения и надежности теплоснабжения потребителей.

         Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения муниципального образования Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области является:

-   Федеральный закон от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении

- Постановление от 22 февраля 2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».        

- Генеральный план Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области;

- эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, данные по присоединенным нагрузкам, их видам и т.п.);

- документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, договоры на поставку топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) на пользование тепловой энергией, водой, данные по потерям);

- статистическая отчетность теплоснабжающей организации о выработке, отпуске и использовании тепловой энергии в натуральном и стоимостном выражении.

           Целью разработки схемы теплоснабжения является разработка технических решений, направленных на обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного теплоснабжения потребителей при минимальном негативном воздействии на окружающую среду и используются следующие основные понятия:

тепловая энергия - энергетический ресурс, при потреблении которого изменяются термодинамические параметры теплоносителей (температура, давление);

качество теплоснабжения - совокупность установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) договором теплоснабжения характеристик теплоснабжения, в том числе термодинамических параметров теплоносителя;

 
источник тепловой энергии - устройство, предназначенное для производства тепловой энергии;

теплопотребляющая установка - устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии;

тепловая сеть - совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок;

тепловая мощность (далее - мощность) - количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени

тепловая нагрузка - количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени;

теплоснабжение - обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности;

потребитель тепловой энергии (далее также - потребитель) - лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления;

теплоснабжающая организация - организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей);

передача тепловой энергии, теплоносителя - совокупность организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих поддержание тепловых сетей в состоянии, соответствующем установленным техническими регламентами требованиям, прием, преобразование и доставку тепловой энергии, теплоносителя

система теплоснабжения - совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями;

режим потребления тепловой энергии - процесс потребления тепловой энергии, теплоносителя с соблюдением потребителем тепловой энергии обязательных характеристик этого процесса в соответствии с нормативными правовыми актами, в том числе техническими регламентами, и условиями договора теплоснабжения;

надежность теплоснабжения - характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения;

схема теплоснабжения - документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения;

Основными задачами при разработке схемы теплоснабжения сельского поселения на период до 2028 года являются:

-Обследование системы теплоснабжения и анализ существующей ситуации в теплоснабжении сельского поселения

-Выявление дефицита тепловой мощности и формирование вариантов развития системы теплоснабжения для ликвидации данного дефицита.

-Выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию системы теплоснабжения сельского поселения до 2028 года.

Краткая характеристика муниципального образования Никольское сельское поселение Гагаринского района Смоленской области

Климат

Климат территории Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области умеренно континентальный с хорошо выра​женными сезонами года, умеренно тёплым и влажным летом, умеренно хо​лодной зимой. По сравнению с большей частью области, и особенно южны​ми её районами, климат рассматриваемой территории, расположенной на крайнем северо-востоке области, отличается более суровой зимой и более про​хладным летом.

Изменения погодных условий в течение года определяются в основном неодинаковым поступлением солнечной радиации, количество которой зави​сит, прежде всего, от высоты солнца над горизонтом. Изменяется она от 10,5°С в декабре до 57,5°С в июне. Количество поступающей солнечной радиации зави​сит также и от продолжительности дня, которая изменяется на данной терри​тории от 7,0 до 17,35 часов. По сравнению с южными районами области эта: территория получает летом меньше тепла, что определяет здесь и более низ​кие температуры воздуха в это время. В зимний период на данной террито​рии, по сравнению с западными районами области, устанавливаются более низкие температуры воздуха. Но обусловлено это не различиями в количе​стве поступающей солнечной радиации, а ослаблением к востоку воздействия западного переноса воздуха с Атлантики.

Средняя многолетняя годовая температура составляет здесь 3.4°С (при​мерно на 1,0° ниже, чем в южных районах области) и имеет в последние два десятилетия тенденцию к увеличению. В январе-феврале почти ежегодно наблюдается понижение темпера​туры воздуха в отдельные дни до - 30°С. Средний из абсолютных минимумов температуры воздуха составляет здесь - 35° С, абсолютный минимум (- 50°С) зарегистрирован в середине января 1940 года. Температуру воздуха ниже - 40°С отмечали и в декабре, но обычно ниже -30°С в этом месяце она бывает редко. Значительное понижение температуры воздуха связано всегда с втор​жением холодного арктического воздуха. Оттепели наблюдаются ежегодно. Температура воздуха в период оттепелей в январе - феврале может подни​маться до -4,0 -  -5,0°С, не чаще она немногим выше 0°С. 

Абсолютный максимум температуры воздуха составляет 34°С. Продолжительность вегетационного периода - 171 день. С конца 80-х годов прошедшего столетия отмечается значительное повы​шение температуры воздуха в январе, феврале, марте и апреле. В зимние месяцы оттепели в последние два десятилетия наблюдались значительно чаще. Обусловлено это увеличением доли ветров южного направления. Отмеченные изменения в климате последних двух десятилетий заметно сказались на развитии отдельных процессов, например, в образовании и нарастании льда на реках и водоёмах, в стоке рек, в промерзании почвы.
Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.
В состав Никольского сельского поселения входят 109 населенных пунктов.

Административным центром поселения является д. Никольское


Общая численность населения, проживающего на территории сельского поселения, составляет 5958 человек (по состоянию на 01.01.2020 г.).

	№ п/п
	Наименование 

населенных пунктов
	Численность населения

	1.
	Алексеевка - деревня
	357

	2. 
	Василево - деревня
	26

	3.
	Дорожно-Ремонтный Пункт - деревня
	43

	4.
	Кобылкино - деревня
	1

	5.
	Кожино - деревня
	-

	6.
	Колокольня - деревня
	150

	7.
	Костивцы - деревня
	31

	8.
	Мишино - деревня
	23

	9.
	Никольское - деревня
	1357

	10.
	Новая Слобода - деревня
	9

	11.
	Петрецово - деревня
	88

	12.
	Подвязье - деревня
	26

	13.
	Рождество - село
	2

	14.
	Саматы - деревня
	8

	15.
	Сельцо - деревня
	3

	16.
	Старая Слобода - деревня
	9

	17.
	Усилительный Пункт (Сверчково) - деревня
	142

	18.
	Шастово - деревня
	7

	19
	 Астахово- деревня
	342                                                                                                                                                                                                          

	20
	Анисово- деревня
	1

	21
	Арденево - деревня
	1

	22
	Белкино - деревня
	9

	23
	Бурцево - деревня
	-

	24
	Зайцево - деревня
	8

	25
	Подсосонье - деревня
	-

	26
	Старое - деревня
	25

	27
	Рапово - деревня
	19

	28
	Курово - деревня
	-

	29
	Амшарево - деревня
	1

	30
	Вежное - деревня
	18

	31
	 Василисино - станция
	15

	32
	 Ломки - деревня
	8

	33
	Потапово - деревня
	241

	34
	 Красицы - деревня
	16

	35
	 Семешкино- деревня
	3

	36
	Серго-Ивановское - село
	501

	37
	Первитино - деревня
	220

	38
	Мамоново - деревня
	257

	39
	Васильевское - село
	58

	40
	Арменево - деревня
	26

	41
	Беливцы - деревня
	2

	42
	Вятское - деревня
	9

	43
	Ларино - деревня
	19

	44
	Мостище - деревня
	20

	45
	Парубино - деревня
	1

	46
	Петрыкино - деревня
	1

	47
	Привалье - деревня
	0

	48
	Телятовка - деревня
	7

	49
	Тюлино - деревня
	7

	50
	Щиголево - деревня
	9

	51
	Мальцево - деревня
	159

	52
	Будаево - деревня
	13

	53
	Батюшково - поселок
	18

	54
	Батюшково - деревня
	3

	55
	Величково - деревня
	91

	56
	Ветцы - деревня
	36

	57
	Дитятино - деревня
	1

	58
	Кузнечики - деревня
	2

	59
	Колесники - деревня
	2

	60
	Рябцево - деревня
	1

	61
	Коренное - деревня
	-

	62
	Ефремово - деревня
	-

	63
	Самково - деревня

	8

	64
	Токарево – село
	787

	65
	Токарево - деревня
	65

	66
	Дубровище - деревня
	3

	67
	Дор - деревня
	10

	68
	Городище - деревня
	4

	69
	Желобки - деревня
	2

	70
	Новое - деревня
	6

	71
	Ферма Новое - деревня
	32

	72
	Теплое - деревня
	-

	73
	Сергеевское - деревня
	56

	74
	Самуйлово - деревня
	6

	75
	Ивановское - деревня
	4

	76
	Аленкино - деревня
	13

	77
	Вешки - деревня
	20

	78
	Гостевое - деревня
	11

	79
	Еременское - деревня
	-

	80
	Клушинка - деревня
	12

	81
	Ломки - деревня
	7

	82
	Макеевское - деревня
	-

	83
	Машино - деревня
	2

	84
	Поповка - деревня
	2

	85
	Покров - деревня
	223

	86
	Родионово - деревня
	17

	87
	Скалябино - деревня
	2

	88
	Поворская Слобода - деревня
	14

	89
	Струя - деревня
	2

	90
	Холопово - деревня
	-

	91
	Ширяйкино - деревня
	6

	92
	Щекино - деревня
	3

	93
	Бочкари - деревня
	-

	94
	Митинка - деревня
	-

	95
	Сторожевое - деревня
	-

	96
	Шипари - деревня
	-

	97
	Андреевка - деревня
	11

	98
	Добрый Ручей - деревня
	7

	99
	Каменка - деревня
	2

	100
	Московка - деревня
	5

	101
	Молоченево - деревня
	65

	102
	Плешково - деревня
	1

	103
	Потапово - деревня
	7

	104
	Прудня - деревня
	13

	105
	Слобода - деревня
	8

	106
	Станки - деревня
	14

	107
	Старики - деревня
	54

	108
	Тращеево - деревня
	2

	109
	Холзаково - деревня
	-


.
 схеме  жилой и общественной застройки на территории Никольского сельского поселения осуществляется по смешанной  Теплоснабжение 
На территории Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области действуют   котельные:

1. Котельная СХПК «колхоз-племзавод «Радищево» - обеспечивает тепловой энергией здание Дома культуры, спортивный зал, столовую, гостиницу, здание конторы СХПК «колхоз-племзавод «Радищево», д.№ 10а и д. №33г по ул. Центральная, вид топлива – газ. 
2. Котельная Никольской средней школы - обеспечивает тепловой энергией здание школы в д. Никольское, вид топлива – газ.

3. Котельная Колокольнинской основной школы -  обеспечивает тепловой энергией здание школы в д. Колокольня, вид топлива – электроэнергия.
4. Котельная Никольской врачебной амбулатории - обеспечивает тепловой энергией здание амбулатории в д. Никольское, вид топлива – газ.

5. Котельная Серго-Ивановской общеобразовательной школы, обеспечивает тепловой энергией здание школы, вид топлива – каменный уголь.
6. Котельная Серго-Ивановского филиала МБУК МКДЦ «Комсомолец», обеспечивает тепловой энергией здание Дома культуры, вид топлива – дрова. 
7. Котельная детского сада при Серго-Ивановской общеобразовательной школе, обеспечивает тепловой энергией здание детского сада, вид топлива – каменный уголь.
8. Котельная Токаревской средней школы, обеспечивает тепловой энергией здание школы, вид топлива – газ.
Индивидуальная жилая застройка и теплоснабжение квартир многоквартирных домов Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области осуществляется автономными газовыми теплогенераторами, негазифицированная застройка – оборудована отопительными печами, работающими на твердом топливе (дрова, отходы лесопиления - горбыль).

    Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

    Среднегодовая выработка тепла индивидуальными источниками теплоснабжения ориентировочно составляет 26,1 тыс. Гкал/год.

 Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели.
Описание источника тепловой энергии котельных Никольского сельского поселения

	Тип котла, марка
	Мощность котла, Гкал/час
	Год установки котла
	Год последнего капремонта котла
	Вид топлива


	Техническое состояние котла (испр./неиспр)

	наименование

	1
	2


	3
	4
	5
	6
	7

	

	Колокольнинская основная школа
	
	
	
	
	
	

	ЭПЗ-250И2(1)

ЭПЗ-250И2(2)
	250 кВт

100кВт
	1990

1988
	Кап.ремонта не было 
	Эл. энергия


	исправен
	

	СХПК колхоз-племзавод «Радищево»
	
	
	
	
	
	

	КСВаУ-063,ГН
	0,63мВат
	2002
	-
	газ


	исправен
	

	Никольская амбулатория
	
	
	
	
	
	

	КЧМ 5

девятисекционный
	40 кВт
	2002
	-
	газ


	исправен
	

	Никольская школа
	
	
	
	
	
	

	THERM TRIO90
	0,071
	2006
	-
	Природный газ
	Исправен
	

	THERM TRIO90
	0,071
	2006
	-
	Природный газ
	Исправен
	

	THERM TRIO90
	0,071
	2018
	-
	Природный газ
	Исправен
	

	Токаревская школа
	
	
	
	
	
	

	THERM TRIO90
	0,08
	2015
	-
	Природный газ
	Исправен
	

	THERM TRIO90
	0,08
	2015
	-
	Природный газ
	Исправен
	

	THERM TRIO90
	0,08
	2015
	-
	Природный газ
	Исправен
	

	THERM TRIO50
	0,035
	2015
	-
	Природный газ
	Исправен
	

	Серго- Ивановское детский сад
	
	
	
	
	
	

	КЧМ-7
	64 кВт
	2003
	-
	уголь
	Исправен
	

	КЧМ-7
	64 кВт
	2009
	-
	уголь
	Исправен
	

	Серго- Ивановское школа
	
	
	
	
	
	

	Универсал 6м
	
	1977
	-
	уголь
	Исправен
	


Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.

	№ п/п
	Адрес объекта/

мероприятия
	Протяженность, м.


	Цели реализации мероприятия

	1
	Тепловая сеть дер. Никольское ул. Центральная/ Замена тепло- гидроизоляции тепловой сети 
	70
	-сокращение потерь теплоэнергии в сетях;

- повышение качества и надежности коммунальной услуги

	
	
	
	


График качественного регулирования температуры воды в системах отопления при различных расчетных и текущих температурах наружного воздуха


Температурный график определяет режим работы тепловых сетей. По данным температурного графика определяется температура подающей и обратной воды в тепловых сетях, а также в абонентском вводе в зависимости от наружной температуры 

	Наружная температура воздуха °С

	Температура воды

	
	на прямой линии °С
	на обратной линии °С

	+8 °С
	70
	47

	+7°С
	70
	47

	+6°С
	70
	47

	+5°С
	70
	47

	+4°С
	70
	47

	+3 °С
	70
	47

	+2°С
	70
	47

	+1°С
	70
	47

	0°с
	70
	47

	-1°С
	70
	47

	-2°С
	70
	47

	       -3°С
	70
	47

	-4°С
	70
	47

	-5°С
	70
	47

	-6°С
	72
	48

	-7°С
	74
	50

	-8°С
	76
	51

	-9°С
	77
	52

	-10°С
	80
	53

	-11C
	82
	54

	-12°С
	84
	55

	-13 °С
	86
	56

	-14 °С
	88
	57

	-15 °С
	90
	58

	-16°С
	92
	59

	-17°С
	94
	60

	-18 °С
	96
	61

	-19°С
	98
	62

	-20 °С
	100
	63

	-21 °С
	102
	64

	-22 °С
	104
	65

	-23 °С
	106
	66

	-24 °С
	108
	67

	-25 °С
	               110
	68

	-26 °С
	112
	69

	-27 °С
	115
	70


Площадь существующих строительных фондов и приросты строительных фондов с разделением объектов нового строительства на многоквартирные жилые дома, индивидуальный жилищный фонд и общественные здания.

        Общая площадь жилых помещений Никольского сельского поселения

в 2020 году составляет 232,8 тыс,м2.
Увеличение жилой застройки на территории Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области планируется за счет строительства индивидуальных жилых домов. Строительство многоквартирных жилых домов в ближайшей перспективе не планируется.

Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения

          Основными проблемами системы теплоснабжения на территории Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области являются:

-моральный и физический износ оборудования котельных и теплосетей;

-сверхнормативные потери тепла;

-отсутствие средств измерения и регулирования.

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

	Наименование источника тепловой энергии
	Полезный отпуск тепловой энергии потребителям, Гкал
	Нормативные технологические потери в тепловых сетях теплоснабжающей организации, Гкал
	Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал
	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	Выработка тепловой энергии, Гкал 
	
	
	
	

	Котельная Никольской СОШ
	281,629
	4,040
	281,629
	2,886
	288,555
	
	
	
	

	Котельная Токаревской СОШ
	313,34
	4,821
	313,34
	3,214
	321,375
	
	
	
	


                                                                   Баланс тепловой энергии на котельных на 2020 год
Раздел 1. Строительство, реконструкция и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей.

   На перспективу по мере газификации Никольского сельского поселения природным газом целесообразно использовать для отопления индивидуальных жилых домов (новое жилищное строительство) автономные газоводонагреватели с водяным контуром для систем водяного отопления и горячего водоснабжения. И постепенный переход с дровяного на индивидуальное газовое отопление
Раздел 2. Решения по бесхозяйным тепловым сетям.

          На момент разработки настоящей схемы теплоснабжения в границах муниципального образования Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области не выявлено участков бесхозяйных тепловых сетей.

