МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
[bookmark: 100003]ПРИКАЗ
от 26 июня 2009 г. N 239
[bookmark: 100004]ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
СОДЕРЖАНИЯ И РЕМОНТА ВНУТРИДОМОВОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
[bookmark: 100005]В соответствии с пунктом 4 Постановления Правительства Российской Федерации от 21 июля 2008 г. N 549 "О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 30, ст. 3635) приказываю:
[bookmark: 100006]1. Утвердить прилагаемый Порядок содержания и ремонта внутридомового газового оборудования в Российской Федерации (далее - Порядок).
[bookmark: 100007]2. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на заместителя Министра регионального развития Российской Федерации С.И. Круглика.
[bookmark: 100008]Министр
В.Ф.БАСАРГИН



[bookmark: 100009]

























Утвержден
Приказом Министра
регионального развития
Российской Федерации
от 26.06.2009 N 239
[bookmark: 100010]ПОРЯДОК
СОДЕРЖАНИЯ И РЕМОНТА ВНУТРИДОМОВОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
[bookmark: 100011]1. Настоящий Порядок содержания и ремонта внутридомового газового оборудования в Российской Федерации (далее - Порядок) разработан в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июля 2008 г. N 549 "О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 30, ст. 3635).
[bookmark: 100012]2. В состав внутридомового газового оборудования входят газопроводы многоквартирного дома или жилого дома, подключенные к газораспределительной сети либо к резервуарной или групповой баллонной установке, обеспечивающие подачу газа до места подключения газоиспользующего оборудования, а также газоиспользующие оборудование и приборы учета газа.
3. Содержание внутридомового газового оборудования многоквартирных и жилых домов в исправном и работоспособном техническом состоянии осуществляется путем проведения комплекса работ по его обслуживанию.
[bookmark: 100014]4. В комплекс работ по обслуживанию внутридомового газового оборудования входят следующие виды работ:
[bookmark: 100015]4.1. Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования, включая выполнение:
[bookmark: 100016]а) технического обслуживания и ремонта наружных и внутренних домовых газопроводов сети газопотребления;
[bookmark: 100017]б) технического обслуживания и ремонта групповых и индивидуальных баллонных установок;
[bookmark: 100018]в) технического обслуживания (в том числе сезонного) и ремонта бытового газоиспользующего оборудования;
[bookmark: 100019]г) аварийного обслуживания потребителей газа и проведения аварийно-восстановительных работ.
[bookmark: 100020]4.2. Техническое диагностирование стальных газопроводов сети системы газопотребления.
[bookmark: 100021]4.3. Техническая инвентаризация бытового газоиспользующего оборудования.
[bookmark: 100022]4.4. Обслуживание систем контроля загазованности помещений, коллективных и индивидуальных приборов учета газа.
[bookmark: 100023]4.5. Замена баллонов сжиженных углеводородных газов в групповых и индивидуальных баллонных установках.
[bookmark: 100024]5. К первоочередным работам, осуществляемым специализированной организацией по содержанию внутридомового газового оборудования многоквартирных и жилых домов в исправном и работоспособном состоянии, относятся:
5.1. Проверка целостности наружных и внутренних газопроводов сети газопотребления, состояние их окраски и креплений, наличия и состояния защитных футляров в местах прокладки газопроводов через наружные и внутренние конструкции зданий.
5.2. Выявление утечек газа из разъемных соединений отключающих устройств, проверка и восстановление работоспособности отключающих устройств.
[bookmark: 100027]5.3. Проверка давления газа перед газоиспользующим оборудованием при всех работающих горелках и после прекращения подачи газа при газоснабжении от индивидуальных баллонных установок.
[bookmark: 100028]5.4. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах в помещении установки бытового газоиспользующего оборудования, состояния соединительных труб с дымовым каналом, выявление утечек газа, разборка и смазка кранов газоиспользующего оборудования, проверка работоспособности и регулировка автоматики безопасности, регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы.
[bookmark: 100029]5.5. Устранение выявленных утечек газа.
[bookmark: 100030]5.6. Замена (при необходимости) отдельных участков газопроводов, отключающих устройств, соединительных деталей, узлов и деталей газоиспользующего оборудования.
[bookmark: 100031]5.7. Инструктаж потребителей по правилам безопасного пользования газом в быту.
[bookmark: 100032]6. Минимальные объемы работ по обслуживанию внутридомового газового оборудования для обеспечения его исправного и работоспособного состояния приведены в Приложении 1 к настоящему Порядку.
[bookmark: 100033]7. Проведение работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования осуществляется специализированной организацией при условии заключения договоров на их выполнение.
[bookmark: 100034]8. Надлежащее техническое состояние внутридомового газового оборудования обеспечивается путем:
- технического обслуживания наружных и внутренних домовых газопроводов сети газопотребления, бытового газоиспользующего оборудования в жилых помещениях и помещениях общественного назначения, индивидуальных баллонных установок (включая замену баллонов);
[bookmark: 100036]- технического диагностирования стальных наружных и внутренних домовых газопроводов сети газопотребления;
[bookmark: 100037]- технической инвентаризации газоиспользующего оборудования в жилых помещениях и помещениях общественного назначения;
[bookmark: 100038]- технического обслуживания групповых баллонных установок (включая замену баллонов);
[bookmark: 100039]- обслуживания систем контроля загазованности помещений, коллективных и индивидуальных приборов учета газа.
[bookmark: 100040]9. Применяемые технологии проведения работ по содержанию и ремонту внутридомового газового оборудования должны соответствовать установленным нормативным требованиям к его эксплуатации, а также эксплуатационной документации изготовителей бытового газоиспользующего оборудования.
[bookmark: 100041]10. Периодичность технического обслуживания внутридомового газового оборудования устанавливается с учетом срока службы, технического состояния и условий его эксплуатации.
[bookmark: 100042]11. Техническое обслуживание наружных и внутренних газопроводов сети газопотребления должно производиться не реже одного раза в три года.
[bookmark: 100043]12. Техническое обслуживание бытового газоиспользующего оборудования должно производиться в сроки, установленные изготовителем, но не реже одного раза в три года.
[bookmark: 100044]По истечении установленного изготовителем срока службы бытового газоиспользующего оборудования его техническое обслуживание осуществляется на основании результатов технической инвентаризации, но не реже одного раза в год.
[bookmark: 100045]13. Сезонное техническое обслуживание бытового газоиспользующего оборудования должно проводиться при наличии соответствующих требований в технико-эксплуатационной документации изготовителей и обеспечивать:
[bookmark: 100046]- отключение бытового отопительного газоиспользующего оборудования от сети газопотребления с установкой заглушки на газопроводе - по окончании отопительного сезона;
[bookmark: 100047]- подключение бытового газоиспользующего оборудования к сети газопотребления, розжиг горелок, регулировку режимов его работы и настройку автоматики безопасности - в начале отопительного сезона.
[bookmark: 100048]14. Техническое обслуживание групповой баллонной установки сжиженного углеводородного газа должно проводиться не реже двух раз в год.
[bookmark: 100049]15. Техническое обслуживание индивидуальной баллонной установки сжиженного углеводородного газа должно проводиться при каждом техническом обслуживании бытового газоиспользующего оборудования.
[bookmark: 100050]16. Замена баллонов в групповой или индивидуальной баллонной установке сжиженного углеводородного газа должна проводиться персоналом специализированной организации. Запасные (заполненные или порожние) баллоны для сжиженного углеводородного газа должны храниться в специальных шкафах вне зданий многоквартирных и жилых домов или в подсобных помещениях этих зданий в условиях, обеспечивающих их защиту от теплового воздействия.
[bookmark: 100051]17. Обслуживание систем контроля загазованности помещений и приборов учета газа проводится в соответствии с указаниями эксплуатационной документации изготовителей.
[bookmark: 100052]18. Ремонт внутридомового газового оборудования производится специализированной организацией с целью оперативного устранения неисправностей, выявленных:
[bookmark: 100053]- специализированными организациями в процессе его обслуживания;
[bookmark: 100054]- потребителями газа самостоятельно в процессе его эксплуатации.
[bookmark: 100055]Ремонтные работы выполняются на основании ремонтной заявки.
[bookmark: 100056]19. Специализированная организация начинает работу после оформления и регистрации ремонтной заявки, но не позднее чем через один день. Утечки газа и иные неисправности, которые могут повлечь за собой аварию либо создают угрозу безопасности граждан, должны устраняться незамедлительно, в аварийном порядке.
[bookmark: 100057]20. Бытовое газоиспользующее оборудование должно быть отключено от сети газопотребления с составлением акта и установкой заглушки на газопроводе при выявлении:
[bookmark: 100058]- самовольной газификации или переустройства внутридомового газового оборудования;
[bookmark: 100059]- перепланировки помещений, ведущей к нарушению работы внутридомового газового оборудования;
[bookmark: 100060]- необходимости замены не подлежащего ремонту бытового газоиспользующего оборудования;
- неустранимых в процессе технического обслуживания утечек газа из бытового газоиспользующего оборудования;
- неустранимых в процессе технического обслуживания неисправностей групповой или индивидуальной баллонной установки сжиженного углеводородного газа;
[bookmark: 100063]- нарушения условий хранения заполненных или порожних запасных баллонов для сжиженного углеводородного газа;
[bookmark: 100064]- неисправностей автоматики безопасности бытового газоиспользующего оборудования и других неисправностей, которые могут повлечь за собой аварию либо создать угрозу жизни и безопасности людей при отсутствии технической возможности их незамедлительного устранения;
[bookmark: 100065]- отсутствия тяги в дымоходах и вентиляционных каналах;
[bookmark: 100066]- нарушения герметичности дымоотвода газоиспользующего оборудования;
[bookmark: 100067]- отсутствия условий обеспечения притока воздуха для сжигания газа.
[bookmark: 100068]Подключение газоиспользующего оборудования к сети газопотребления должно производиться специализированной организацией после устранения выявленных нарушений и неисправностей.
[bookmark: 100069]21. Техническое диагностирование стальных газопроводов сети газопотребления многоквартирных домов и техническая инвентаризация газоиспользующего оборудования в многоквартирных и жилых домах производится с соблюдением требований к обеспечению безопасной эксплуатации внутридомового газового оборудования.
[bookmark: 100070]22. Переустройство внутридомового газового оборудования производится специализированной организацией на основании письменной заявки потребителя услуг. Установка дополнительного газоиспользующего оборудования производится при условии обеспечения приборного учета расхода природного газа.
[bookmark: 100071]23. Аварийное обслуживание внутридомового газового оборудования осуществляется аварийно-диспетчерской службой специализированной организации либо организацией, с которой специализированной организацией заключен договор об оказании услуг аварийно-диспетчерской службы, на основании заявок физических и юридических лиц.
[bookmark: 100072]Объемы потерь природного газа в результате аварий при эксплуатации внутридомового газового оборудования (за исключением аварий, произошедших в результате стихийных бедствий, терроризма и чрезвычайных ситуаций), а также объем нормативной потребности в газе на технологические нужды определяются расчетным методом, приведенным в Приложении 2 настоящего Порядка.
[bookmark: 100073]24. Состав работ по содержанию и ремонту внутридомового газового оборудования в многоквартирных и жилых домах устанавливается согласно договорам.
[bookmark: 100074]25. Объемы нормативной потребности в природном газе на технологические нужды при выполнении работ по обслуживанию внутридомового газового оборудования, а также нормативные объемы технологических потерь газа в процессе его эксплуатации определяются расчетным методом, приведенным в Приложении 2 настоящего Порядка.
[bookmark: 100075]26. В целях обеспечения безопасной эксплуатации внутридомового газового оборудования потребители услуг обязаны:
[bookmark: 100076]- соблюдать правила безопасного пользования газом в быту;
[bookmark: 100077]- немедленно сообщать исполнителю услуг об авариях, пожарах, взрывах, возникающих при эксплуатации внутридомового газового оборудования;
[bookmark: 100078]- содержать в исправном и работоспособном состоянии дымоходы и вентиляционные каналы жилых помещений в многоквартирных и жилых домах;
[bookmark: 100079]- обеспечивать безопасные условия хранения заполненных или порожних запасных баллонов для сжиженного углеводородного газа;
[bookmark: 100080]- герметизировать места входов и выходов газопроводов и подземных коммуникаций многоквартирных и жилых домов;
[bookmark: 100081]- сообщать исполнителю услуг о сроках отселения жильцов из жилого помещения для отключения газоиспользующего оборудования;
[bookmark: 100082]- извещать исполнителя услуг о неисправностях бытового газоиспользующего оборудования, отсутствии или нарушении тяги в дымоходах или вентиляционных каналах, наличии запаха газа в помещении, нарушении целостности газопроводов и дымоотводов бытового газоиспользующего оборудования.



[bookmark: 100083]Приложение 1
к Порядку содержания
и ремонта внутридомового
газового оборудования
[bookmark: 100084]МИНИМАЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ РАБОТ
ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ВНУТРИДОМОВОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕГО ИСПРАВНОГО И РАБОТОСПОСОБНОГО СОСТОЯНИЯ
	[bookmark: 100085]N N п/п
	Наименование работы
	Наименование части внутридомового газового оборудования

	[bookmark: 100086]1.
	Техническое обслуживание

	[bookmark: 100087]1.1
	Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр)
	Газопроводы сети газопотребления, групповые и индивидуальные баллонные установки сжиженного углеводородного газа

	[bookmark: 100088]1.2
	Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр)
	Индивидуальные баллонные установки СУГ, газоиспользующее оборудование

	[bookmark: 100089]1.3
	Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода, наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции зданий (осмотр)
	Газопроводы сети газопотребления

	[bookmark: 100090]1.4
	Приборная проверка герметичности соединений и отключающих устройств
	Газопроводы сети газопотребления, газоиспользующее оборудование и групповые баллонные установки

	[bookmark: 100091]1.5
	Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств
	Газопроводы сети газопотребления

	[bookmark: 100092]1.6
	Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом
	Газоиспользующее оборудование

	[bookmark: 100093]1.7
	Разборка и смазка кранов
	Газоиспользующее оборудование

	[bookmark: 100094]1.8
	Проверка работоспособности автоматики безопасности, ее наладка и регулировка
	Газоиспользующее оборудование

	[bookmark: 100095]1.9
	Регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы
	Газоиспользующее оборудование

	[bookmark: 100096]1.10
	Проверка давления газа перед газоиспользующим оборудованием при всех работающих горелках и после прекращения подачи газа
	Индивидуальная баллонная установка СУГ

	[bookmark: 100097]1.11
	Замена баллонов СУГ
	Групповая и индивидуальная баллонная установка СУГ

	[bookmark: 100098]1.12
	Инструктаж потребителей по правилам безопасного пользования газом
	Газоиспользующее оборудование

	
	[bookmark: 100099]2. Ремонт

	[bookmark: 100100]2.1
	Замена, демонтаж отдельных участков
	Газопроводы сети газопотребления

	[bookmark: 100101]2.2
	Замена отключающих устройств, соединительных деталей
	Газопроводы сети газопотребления

	[bookmark: 100102]2.3
	Замена узлов и деталей
	Газоиспользующее оборудование

	[bookmark: 100103]2.4
	Устранение утечек газа
	Газопроводы сети газопотребления и газоиспользующее оборудование

	[bookmark: 100104]2.5
	Ремонт креплений и опор
	Газопроводы сети газопотребления

	[bookmark: 100105]2.6
	Окраска
	Газопроводы сети газопотребления

	
	[bookmark: 100106]3. Техническое диагностирование

	[bookmark: 100107]3.1
	Техническое диагностирование газопроводов в местах пересечения ими строительных конструкций дома
	Стальные газопроводы сети газопотребления

	
	[bookmark: 100108]4. Техническая инвентаризация

	[bookmark: 100109]4.1
	Первичная и по окончании срока службы, установленного изготовителем
	Газоиспользующее оборудование





[bookmark: 100110]Приложение 2
к Порядку содержания
и ремонта внутридомового
газового оборудования
[bookmark: 100111]ОПРЕДЕЛЕНИЕ
НОРМАТИВНОЙ ПОТРЕБНОСТИ В ПРИРОДНОМ ГАЗЕ
НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ НУЖДЫ И ПОТЕРИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ДОМОВОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
[bookmark: 100112]1. Нормативный расход газа на технологические нужды при выполнении работ по содержанию и ремонту домового газового оборудования, связанных с регулировкой и настройкой газоиспользующего оборудования, ПТО, м3/год, определяется по формуле:
	[bookmark: 100114][bookmark: 100113],
	(Б.1)


[bookmark: 100115]где: НТО,i - индивидуальная норма расхода природного газа на проведение регулировки и настройки единицы газоиспользующего оборудования i-го типа, м3/ед., принимается по таблице Б.1;
[bookmark: 100116]Ni - количество единиц газоиспользующего оборудования i-го типа, ед.
[bookmark: 100117]Таблица Б.1
	[bookmark: 100118]Вид газоиспользующего оборудования
	Индивидуальная норма расхода газа на регулировку и настройку, НТО, м3/ед.

	[bookmark: 100119]Газовая плита
	1,0

	[bookmark: 100120]Проточный водонагреватель
	1,0

	[bookmark: 100121]Емкостной водонагреватель или отопительный котел
	1,5

	[bookmark: 100122]Горелка бытовой отопительной печи
	1,0


[bookmark: 100123]2. Нормативный расход газа на освобождение от газа и последующее заполнение газом газопроводов при ремонте домового газового оборудования, Посзп, м3/год, определяется по формуле:
[bookmark: 100124], (Б.2)
[bookmark: 100125]где: Носзп - индивидуальная норма расхода природного газа на освобождение от газа i-го газопровода при ремонте домового газового оборудования с последующим возобновлением подачи газа потребителям (его заполнением), м3/п.м, принимается по таблице Б.2;
[bookmark: 100126]Lосзп - протяженность i-го газопровода, подлежащего ремонту, п.м/год.
[bookmark: 100127]Таблица Б.2
	[bookmark: 100128]Диаметр газопровода
	Единица измерения
	Индивидуальная норма расхода природного газа на освобождение от газа i-го газопровода с последующим его заполнением газом, Носзп

	[bookmark: 100129]DN 10
	м3/п.м
	0,0001

	[bookmark: 100130]DN 15
	м3/п.м
	0,0002

	[bookmark: 100131]DN 20
	м3/п.м
	0,0004

	[bookmark: 100132]DN 25
	м3/п.м
	0,0007

	[bookmark: 100133]DN 32
	м3/п.м
	0,0011

	[bookmark: 100134]DN 40
	м3/п.м
	0,0017

	[bookmark: 100135]DN 50
	м3/п.м
	0,0026


[bookmark: 100136][bookmark: 100137]3. Нормативные технологические потери газа, ПП, м3/год, определяются по формуле:
[bookmark: 100138]ПП = Пг + Пго, (Б.3)
[bookmark: 100139]где: Пг - нормативные технологические потери газа вследствие негерметичности разъемных соединений газопроводов, м3/год;
[bookmark: 100140]Пго - нормативные технологические потери газа вследствие негерметичности газоиспользующего оборудования, м3/год.
[bookmark: 100141]4. Нормативные технологические потери природного газа вследствие негерметичности разъемных соединений газопроводов, Пг, м3/год, определяется по формуле:
	[bookmark: 100143][bookmark: 100142],
	(Б.4)


[bookmark: 100144]где: Нг - индивидуальная норма технологических потерь газа для i-го участка газопровода здания вследствие негерметичности разъемных соединений, м3/п.м год, принимается по таблице Б.3;
[bookmark: 100145]Lг - протяженность i-го участка газопровода соответствующего диаметра и давления, п.м.
[bookmark: 100146]Таблица Б.3
	[bookmark: 100147]Диаметр газопровода
	Индивидуальная норма технологических потерь, Нг, м3/п.м год при рабочем давлении газа в газопроводе, Па

	
	1000
	1200
	1400
	1600
	1800
	2000

	[bookmark: 100148]DN 10
	0,000184
	0,000221
	0,000257
	0,000294
	0,000331
	0,000368

	
	(0,00184)
	(0,00221)
	(0,00257)
	(0,00294)
	(0,00331)
	(0,00368)

	[bookmark: 100149]DN 15
	0,000414
	0,000497
	0,000579
	0,000662
	0,000745
	0,000828

	
	(0,00414)
	(0,00497)
	(0,00579)
	(0,00662)
	(0,00745)
	(0,00828)

	[bookmark: 100150]DN 20
	0,000736
	0,000883
	0,001030
	0,001177
	0,001324
	0,001471

	
	(0,00736)
	(0,00883)
	(0,01030)
	(0,01177)
	(0,01324)
	(0,01471)

	[bookmark: 100151]DN 25
	0,001149
	0,001379
	0,001609
	0,001839
	0,002069
	0,002299

	
	(0,01149)
	(0,01379)
	(0,01609)
	(0,01839)
	(0,02069)
	(0,02299)

	[bookmark: 100152]DN 32
	0,001883
	0,002260
	0,002637
	0,003013
	0,003390
	0,003767

	
	(0,01883)
	(0,02260)
	(0,02637)
	(0,03013)
	(0,03390)
	(0,03767)

	[bookmark: 100153]DN 40
	0,002943
	0,003531
	0,004120
	0,004708
	0,005297
	0,005885

	
	(0,02943)
	(0,03531)
	(0,04120)
	(0,04708)
	(0,05297)
	(0,05885)

	[bookmark: 100154]DN 50
	0,004598
	0,005517
	0,006437
	0,007357
	0,008276
	0,009196

	
	(0,04598)
	(0,05517)
	(0,06437)
	(0,07357)
	(0,08276)
	(0,09196)

	[bookmark: 100155]Примечание. В скобках указаны индивидуальные нормы технологических потерь, которые могут применяться для расчетов в случае, когда техническое обслуживание внутридомового газового оборудования не проводится.


[bookmark: 100156]5. Нормативные технологические потери природного газа вследствие негерметичности газоиспользующего оборудования, ПГО, м3/год, определяется по формуле:
	[bookmark: 100158][bookmark: 100157]
	(Б.5)


[bookmark: 100159]где: НГО,i - индивидуальная норма технологических потерь газа вследствие негерметичности газоиспользующего оборудования i-го типа, м3/шт. год, принимается по таблице Б.4;
[bookmark: 100160]Ni - количество газоиспользующего оборудования i-го типа, шт.
[bookmark: 100161]Таблица Б.4
	[bookmark: 100162]Вид газоиспользующего оборудования
	Индивидуальная норма технологических потерь газа, НГО, м3/шт год

	
	при содержании и ремонте специализированной организацией
	при отсутствии содержания и ремонта специализированной организацией или по истечении срока службы

	[bookmark: 100163]Газовая плита
	0,876
	8,76

	[bookmark: 100164]Проточный водонагреватель
	1,241
	12,241

	[bookmark: 100165]Емкостной водонагреватель или отопительный котел
	0,876
	8,76

	[bookmark: 100166]Горелка отопительной печи
	0,876
	8,76


[bookmark: 100167]6. Объемы потерь газа при авариях и расходов газа на технологические нужды, связанные с восстановлением газоснабжения жилых помещений после ликвидации аварий, ПАВ, м3/год, определяются по формуле:
	[bookmark: 100168]ПАВ = Пу + Пзп,
	(Б.6)


[bookmark: 100169]где: Пу - объем утечки газа из щели в сварном шве, из сквозного коррозионного повреждения стального газопровода, из трубы при полном раскрытии газопровода, м3;
[bookmark: 100170]Пзп - нормативный расход газа на освобождение и последующее заполнение газом газопроводов при выполнении аварийно-восстановительных работ, м3 (определяется по пункту 3 настоящей Методики).
[bookmark: 100171]7. Объем утечки газа из щели в сварном шве (коррозионного отверстия) стального газопровода, Пу, м3, определяется по формуле:
	[bookmark: 100173][bookmark: 100172]
	(Б.7)


[bookmark: 100174]где:  - плотность газа в газопроводе, кг/м3;
 - плотность газа перед щелью или сквозным коррозионным отверстием, кг/м3;
 - коэффициент, учитывающий снижение скорости газа (принимается равным 0,97);
 - время истечения газа, ч;
[bookmark: 100178]f - площадь щели, м2, определяется по формуле:
	[bookmark: 100179],
	(Б.8)


[bookmark: 100180]где: n - длина линии разрыва наружного периметра трубы газопровода, в долях от общей длины периметра;
[bookmark: 100181]d - диаметр газопровода, м;
 - ширина щели, м.
[bookmark: 100183]Критическая скорость выброса газа из щели, Wкр, м/с, определяется по формуле:
	[bookmark: 100185][bookmark: 100184],
	(Б.9)


[bookmark: 100186]где: Tо - абсолютная температура газа в газопроводе, °К;
 - плотность газа при нормальных условиях (температуре газа 20 °C и атмосферном давлении 101325 Па), кг/м3.
[bookmark: 100188]Плотность газа перед щелью, , кг/м3, определяется по формуле:
	[bookmark: 100190][bookmark: 100189],
	(Б.10)


[bookmark: 100191]где: Td - абсолютная температура окружающей среды, °К;
[bookmark: 100192]Tо - абсолютная температура газа в газопроводе, °К;
[bookmark: 100193]Pг - абсолютное давление газа в газопроводе на аварийном участке, Па;
[bookmark: 100194]Pа - атмосферное давление, Па.
[bookmark: 100195]8. Объем утечки газа из трубы при полном раскрытии газопровода, Пр, м3, определяется по формуле:
	[bookmark: 100196],
	(Б.11)


[bookmark: 100197]где: НР,i - индивидуальная норма потерь газа при полном раскрытии газопровода, м3/ед.ч, принимается по таблице Б.5;
 - время истечения, ч.
[bookmark: 100199]Таблица Б.5
	[bookmark: 100200]Диаметр газопровода
	Индивидуальная норма технологических потерь, НР, м3/ед. при рабочем давлении газа в газопроводе, Па

	
	1000
	1200
	1400
	1600
	1800
	2000

	[bookmark: 100201]DN 10
	10,27
	11,25
	12,15
	12,99
	13,77
	14,52

	[bookmark: 100202]DN 15
	23,03
	25,23
	27,24
	29,12
	30,88
	32,55

	[bookmark: 100203]DN 20
	41,09
	45,00
	48,60
	51,95
	55,09
	58,06

	[bookmark: 100204]DN 25
	64,12
	70,23
	75,85
	81,07
	85,97
	90,61

	[bookmark: 100205]DN 32
	105,19
	115,21
	124,42
	132,99
	141,04
	148,65

	[bookmark: 100206]DN 40
	164,36
	180,02
	194,41
	207,80
	220,37
	232,26

	[bookmark: 100207]DN 50
	256,81
	281,28
	303,77
	324,69
	344,33
	362,91


[bookmark: 100208]9. Исходные данные для расчета нормативной потребности в природном газе на технологические нужды при выполнении специализированной организацией работ по содержанию и ремонту внутридомового газового оборудования многоквартирного или жилого дома, а также на технологические потери, потери газа при авариях и расходы газа на технологические нужды, связанные с восстановлением газоснабжения жилых помещений после ликвидации аварий, берутся у потребителя газа.






